## EBM-4
Производительность конденсаторов с 4-х полюсными вентиляторами EBM HyBlade
Модель конденсатора | Площадь поверхности | Вентиляторы |  |  |  | Производительность конденсатора - (R404A) Tос=25℃,Tконд=40℃ (переохлаждение = 0K) | Уровень шума
|  | N*Ф (Питание) | Модель вентилятора | Расход воздуха | dP
|  |  |  | m3/ч | Па | кВт | дБ (10 m)
HLCS-6 | 9.2 | 1*350 (220 V) | S4E 350-AN02 -50 | 2350 | 67 | 5.8 | 33
HLCS-8 | 12.1 | 1*400 (220 V) | S4E 400-AP02 -50 | 3150 | 68 | 7.7 | 42
HLCS-11 | 14.3 | 1*450 (220 V) | S4E 450-AO09 -01 | 4850 | 106 | 9.8 | 37
HLCS-15 | 20.6 | 1*500 (220 V) | S4E500-AM03-01 | 6800 | 96 | 14.6 | 41
|  | 1*500 (380 V) | S4D500-AM03-01 (D) | 7200 | 106 | 15 | 40
|  |  | S4D500-AM03-01 (S) | 6150 | 81 | 14 | 37
HLCS-15.1 | 23.1 | 1*500 (220 V) | S4E500-AM03-01 | 5750 | 130 | 14.3 | 41
|  | 1*500 (380 V) | S4D500-AM03-01 (D) | 6200 | 147 | 14.7 | 40
|  |  | S4D500-AM03-01 (S) | 5200 | 110 | 13.8 | 37
HLCS-20 | 28.6 | 2*450 (220 V) | S4E 450-AO09 -01 | 9700 | 106 | 19.2 | 40
HLCS-25 | 38.2 | 2*450 (220 V) | S4E 450-AO09 -01 | 9000 | 118 | 24.5 | 40
HLCS-30 | 41.3 | 2*500 (220 V) | S4E500-AM03-01 | 13600 | 96 | 28.4 | 44
|  | 2*500 (380 V) | S4D500-AM03-01 (D) | 14400 | 106 | 29 | 43
|  |  | S4D500-AM03-01 (S) | 12300 | 81 | 27.3 | 40
HLCS-31 | 46.2 | 2*500 (220 V) | S4E500-AM03-01 | 11500 | 130 | 30.7 | 44
|  | 2*500 (380 V) | S4D500-AM03-01 (D) | 12400 | 147 | 31.7 | 43
|  |  | S4D500-AM03-01 (S) | 10400 | 110 | 29.3 | 40
HLCS-36 | 59.6 | 2*500 (220 V) | S4E500-AM03-01 | 13200 | 107 | 33.5 | 42
|  | 2*500 (380 V) | S4D500-AM03-01 (D) | 13800 | 115 | 34 | 43
|  |  | S4D500-AM03-01 (S) | 11800 | 89 | 32.2 | 40
HLCS-40 | 74.9 | 2*500 (220 V) | S4E500-AM03-01 | 14200 | 82 | 35.8 | 42
|  | 2*500 (380 V) | S4D500-AM03-01 (D) | 15000 | 90 | 36.3 | 43
|  |  | S4D500-AM03-01 (S) | 12900 | 70 | 34.7 | 40
HLCS-52 | 97.8 | 2*500 (220 V) | S4E500-AM03-01 | 15400 | 61 | 50 | 44
|  | 2*500 (380 V) | S4D500-AM03-01 (D) | 16000 | 65 | 50.8 | 44
|  |  | S4D500-AM03-01 (S) | 14000 | 52 | 47.7 | 42
HLCS-70 | 97.8 | 2*630 (220 V)
|  | 2*630 (380 V) | S4D630-AD01-01 (D) | 29500 | 178 | 64.6 | 51
|  |  | S4D630-AD01-01 (S) | 23000 | 118 | 59.1 | 46
HLCS-81 | 123.8 | 2*630 (220 V)
|  | 2*630 (380 V) | S4D630-AD01-01 (D) | 31400 | 148 | 80.2 | 49
|  |  | S4D630-AD01-01 (S) | 25000 | 102 | 72.8 | 44
HLCS-105 | 146.7 | 3*630 (220 V)
|  | 3*630 (380 V) | S4D630-AD01-01 (D) | 44250 | 178 | 105.5 | 53
|  |  | S4D630-AD01-01 (S) | 34500 | 118 | 94.8 | 48
HLCS-125 | 185.6 | 3*630 (220 V)
|  | 3*630 (380 V) | S4D630-AD01-01 (D) | 47100 | 148 | 121.9 | 51
|  |  | S4D630-AD01-01 (S) | 37500 | 102 | 110.3 | 46

## EBM-6
Производительность конденсаторов с 6-ти полюсными вентиляторами EBM HyBlade
Модель конденсатора | Площадь поверхности | Вентиляторы |  |  |  | Производительность конденсатора - (R404A) Tос=25℃,Tконд=40℃ (переохлаждение = 0K) | Уровень шума
|  | N*Ф (Питание) | Модель вентилятора | Расход воздуха | dP
|  |  |  | m3/ч | Па | кВт | дБ (10 m)
HLCS-6 | 9.2 | 1*350 (220 V) | S6E 350-AN24 -50 | 1550 | 33 | 4.8 | 23
HLCS-8 | 12.1 | 1*400 (220 V) | S6E 400-AN24 -50 | 2200 | 38 | 6.5 | 28
HLCS-11 | 14.3 | 1*450 (220 V) | S6E 450-AU04 -01 | 3250 | 55 | 8.4 | 28
HLCS-15 | 20.6 | 1*500 (220 V) | S6E500-AJ03-01 | 4600 | 50 | 12.3 | 31
|  | 1*500 (380 V) | S6D500-AJ03-01 (D) | 4700 | 52 | 12.4 | 31
|  |  | S6D500-AJ03-01 (S) | 4150 | 42 | 11.7 | 28
HLCS-15.1 | 23.1 | 1*500 (220 V) | S6E500-AJ03-01 | 3850 | 66 | 12.1 | 32
|  | 1*500 (380 V) | S6D500-AJ03-01 (D) | 3900 | 68 | 12.2 | 32
|  |  | S6D500-AJ03-01 (S) | 3400 | 54 | 11.5 | 28
HLCS-20 | 28.6 | 2*450 (220 V) | S4E 450-AO09 -01 | 6500 | 55 | 16.6 | 31
HLCS-25 | 38.2 | 2*450 (220 V) | S4E 450-AO09 -01 | 5800 | 57 | 19.9 | 31
HLCS-30 | 41.3 | 2*500 (220 V) | S6E500-AJ03-01 | 9200 | 50 | 24.2 | 34
|  | 2*500 (380 V) | S6D500-AJ03-01 (D) | 9400 | 52 | 24.5 | 34
|  |  | S6D500-AJ03-01 (S) | 8300 | 42 | 23.2 | 31
HLCS-31 | 46.2 | 2*500 (220 V) | S6E500-AJ03-01 | 7700 | 66 | 25.3 | 35
|  | 2*500 (380 V) | S6D500-AJ03-01 (D) | 7800 | 68 | 25.5 | 35
|  |  | S6D500-AJ03-01 (S) | 6800 | 54 | 23.8 | 31
HLCS-36 | 59.6 | 2*500 (220 V) | S6E500-AJ03-01 | 8800 | 54 | 28.6 | 34
|  | 2*500 (380 V) | S6D500-AJ03-01 (D) | 9000 | 57 | 28.9 | 34
|  |  | S6D500-AJ03-01 (S) | 7800 | 45 | 27.1 | 31
HLCS-40 | 74.9 | 2*500 (220 V) | S6E500-AJ03-01 | 9600 | 43 | 31.3 | 35
|  | 2*500 (380 V) | S6D500-AJ03-01 (D) | 9800 | 45 | 31.5 | 34
|  |  | S6D500-AJ03-01 (S) | 8600 | 36 | 30 | 33
HLCS-52 | 97.8 | 2*500 (220 V) | S6E500-AJ03-01 | 10500 | 32 | 41.2 | 36
|  | 2*500 (380 V) | S6D500-AJ03-01 (D) | 10500 | 32 | 41.2 | 36
|  |  | S6D500-AJ03-01 (S) | 9400 | 27 | 38.8 | 34
HLCS-70 | 97.8 | 2*630 (220 V) | S6E630-AN01-01 | 16500 | 68 | 51.5 | 38
|  | 2*630 (380 V) | S6D630-AN01-01 (D) | 17200 | 73 | 52.4 | 37
|  |  | S6D630-AN01-01 (S) | 13500 | 49 | 46.9 | 32
HLCS-81 | 123.8 | 2*630 (220 V) | S6E630-AN01-01 | 17800 | 58 | 61.9 | 39
|  | 2*630 (380 V) | S6D630-AN01-01 (D) | 18200 | 60 | 62.6 | 38
|  |  | S6D630-AN01-01 (S) | 14400 | 41 | 55.4 | 32
HLCS-105 | 146.7 | 3*630 (220 V) | S6E630-AN01-01 | 24750 | 68 | 81 | 40
|  | 3*630 (380 V) | S6D630-AN01-01 (D) | 25800 | 73 | 82.7 | 39
|  |  | S6D630-AN01-01 (S) | 20250 | 49 | 72.9 | 34
HLCS-125 | 185.6 | 3*630 (220 V) | S6E630-AN01-01 | 26700 | 58 | 93.6 | 41
|  | 3*630 (380 V) | S6D630-AN01-01 (D) | 27300 | 60 | 94.7 | 40
|  |  | S6D630-AN01-01 (S) | 21600 | 41 | 83.5 | 34

## EBM-8
Производительность конденсаторов с 8-ми полюсными вентиляторами EBM HyBlade
Модель конденсатора | Площадь поверхности | Вентиляторы |  |  |  | Производительность конденсатора - (R404A) Tос=25℃,Tконд=40℃ (переохлаждение = 0K) | Уровень шума
|  | N*Ф (Питание) | Модель вентилятора | Расход воздуха | dP
|  |  |  | m3/ч | Па | кВт | дБ (10 m)
HLCS-15 | 20.6 | 1*500 (220 V) | S8E500-AJ03-01 | 3250 | 28 | 10.4 | 25
|  | 1*500 (380 V) | S8D500-AJ03-01 (D) | 3400 | 30 | 10.6 | 24
|  |  | S8D500-AJ03-01 (S) | 2800 | 22 | 9.6 | 20
HLCS-15.1 | 23.1 | 1*500 (220 V) | S8E500-AJ03-01 | 2700 | 37 | 10.2 | 23
|  | 1*500 (380 V) | S8D500-AJ03-01 (D) | 2800 | 39 | 10.4 | 23
|  |  | S8D500-AJ03-01 (S) | 2300 | 28 | 9.4 | 19
HLCS-30 | 41.3 | 2*500 (220 V) | S8E500-AJ03-01 | 6500 | 28 | 20.7 | 28
|  | 2*500 (380 V) | S8D500-AJ03-01 (D) | 6800 | 30 | 21.1 | 27
|  |  | S8D500-AJ03-01 (S) | 5600 | 22 | 19.2 | 23
HLCS-31 | 46.2 | 2*500 (220 V) | S8E500-AJ03-01 | 5400 | 37 | 20.9 | 26
|  | 2*500 (380 V) | S8D500-AJ03-01 (D) | 5600 | 39 | 21.4 | 26
|  |  | S8D500-AJ03-01 (S) | 4600 | 28 | 19.1 | 22
HLCS-36 | 59.6 | 2*500 (220 V) | S8E500-AJ03-01 | 6400 | 32 | 24.6 | 28
|  | 2*500 (380 V) | S8D500-AJ03-01 (D) | 6500 | 33 | 24.8 | 27
|  |  | S8D500-AJ03-01 (S) | 5400 | 24 | 22.5 | 23
HLCS-40 | 74.9 | 2*500 (220 V) | S8E500-AJ03-01 | 7000 | 25 | 27.3 | 28
|  | 2*500 (380 V) | S8D500-AJ03-01 (D) | 7100 | 26 | 27.5 | 27
|  |  | S8D500-AJ03-01 (S) | 6000 | 20 | 25.3 | 23
HLCS-52 | 97.8 | 2*500 (220 V) | S8E500-AJ03-01 | 7600 | 19 | 34.2 | 28
|  | 2*500 (380 V) | S8D500-AJ03-01 (D) | 7700 | 19 | 34.5 | 30
|  |  | S8D500-AJ03-01 (S) | 6600 | 15 | 31.3 | 27
HLCS-70 | 97.8 | 2*630 (220 V) | S8E630-AN01-01 | 12400 | 42 | 45 | 32
|  | 2*630 (380 V) | S8D630-AN01-01 (D) | 12400 | 42 | 45 | 32
|  |  | S8D630-AN01-01 (S) | 9800 | 29 | 39.7 | 27
HLCS-81 | 123.8 | 2*630 (220 V) | S8E630-AN01-01 | 13400 | 36 | 53.3 | 33
|  | 2*630 (380 V) | S8D630-AN01-01 (D) | 13400 | 36 | 53.2 | 33
|  |  | S8D630-AN01-01 (S) | 10500 | 24 | 46.1 | 27
HLCS-105 | 146.7 | 3*630 (220 V) | S8E630-AN01-01 | 18600 | 42 | 69.6 | 34
|  | 3*630 (380 V) | S8D630-AN01-01 (D) | 18600 | 42 | 69.6 | 34
|  |  | S8D630-AN01-01 (S) | 14700 | 29 | 60.8 | 29
HLCS-125 | 185.6 | 3*630 (220 V) | S8E630-AN01-01 | 20100 | 36 | 80.2 | 35
|  | 3*630 (380 V) | S8D630-AN01-01 (D) | 20100 | 36 | 80.2 | 35
|  |  | S8D630-AN01-01 (S) | 15750 | 24 | 69.4 | 31